招标文件

一、项目名称：汕头大学医学院附属肿瘤医院消防维保维修项目。（招标编号： ZW2023-12）

二、维修保养地点：广东省汕头市金平区学成路1号（新院区），

广东省汕头市金平区饶平路7号（老院区）。

- 项目内容：负责全面检修保养全院范围内所有消防系统、设施及器材：

| 地点 | 建筑面积 | 项目内容 | 设备点数 | 消防泵房 | 报警主机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老院区 | 建筑面积约3.1万㎡ | 自动报警（烟感、温感） | 617个 | 门诊部地下消防泵房有消火栓水泵2台、喷淋水泵2台及相关配套设备；住院部地下消防泵房有消火栓水泵2台、喷淋水泵2台、稳压系统1套及相关配套设备。 | 1、门诊楼一层消防配电间设有1套依爱消防自动报警主机系统（180个探控点）及相关配套设备。 2、住院部一层消防控制室设有1套西伯乐斯消防自动报警主机系统（875个探控点），消防系统控制柜，应急集中管理系统，消防图形监控系统，消防广播主机，消防电话主机及相关配套设备。 |
|  |  | 喷淋头 | 1255个 |  |  |
|  |  | 消火栓 | 108个 |  |  |
|  |  | 手动报警按钮 | 106个 |  |  |
|  |  | 消火栓按钮 | 108个 |  |  |
|  |  | 广播、警铃系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 防排烟加压送风系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 地下送排风系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 防火卷帘系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 应急照明及疏散标志 | 1套 |  |  |
|  |  | 灭火器 | 403支 |  |  |
|  |  | 电梯手动启动及自动联动迫降系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 气体灭火装置 | 1套 |  |  |
| 新院区 | 建筑面积约15万㎡ | 自动报警（烟感、温感） | 4686个 | 后勤楼地下消防泵房设有室外消火栓水泵2台、室内消火栓水泵2台、喷淋水泵2台、稳压系统1套及相关配套设备。 | 医技楼一层消防控制室设有4套三江消防自动报警主机系统（8203个探控点），消防联动控制器、应急集中管理系统、消防图形监控系统、电气火灾监控设备、防火门监控系统、应急照明控制系统、余压监控器、消防广播主机、消防电话主机、UPS应急电源系统、智能消防水炮控制系统及相关配套设备。 |
|  |  | 喷淋头 | 15332个 |  |  |
|  |  | 消火栓 | 476个 |  |  |
|  |  | 手动报警按钮 | 476个 |  |  |
|  |  | 消火栓按钮 | 476个 |  |  |
|  |  | 广播、声光报警系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 防排烟加压送风系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 地下送排风系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 应急照明及疏散标志 | 1套 |  |  |
|  |  | 灭火器 | 952支 |  |  |
|  |  | 气体灭火系统 | 76套 |  |  |
|  |  | 智能消防水炮系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 电梯手动启动及自动联动迫降系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 防火卷帘挡烟垂壁系统 | 1套 |  |  |

四、维护保养工作内容

（一）火灾自动报警与消防联动控制系统

1、烟感头：检测烟感头（分批按区域）用模拟及探测头测试。（每月）

2、温感头：检测温感头（分批按区域）用模拟及探测头测试。（每月）

3、破玻按钮（消防栓箱）：（分批按区域）用试匙模拟测试所有破玻区域的功能。（每月）

4、声光报警器、警铃：（分批按区域）检查所有声光报警器、警铃外表及功能。（每月）

5、防火卷帘、挡烟垂壁：（分批按区域）检查所有防火卷帘、挡烟垂壁外表及功能。（每月）

6、通道防火门门禁释放器、通道防火门磁铁释放器：检查设备功能完好性。（每月）

7、电气火灾监控设备：检查设备功能完好性。（每月）

8、检查烟感、温感、探头是否完好。（每月）

9、检查手动报警按钮是否变形，玻璃有无破损。（每月）

10、巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能。（每月）

11、巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能。（每月）

12、及时更换损坏或丢失的探头、按钮玻璃等。

13、进行火灾模拟试验，采用喷烟雾或磁石测试，抽查不少于5%的探头及0.5% 的手动报警站、破碎按钮。（每季）

14、检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃呜响）。（每季）

15、检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：启动消防栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火门、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。（每季）

16、检查火警时，消防中心能否接收到各设备动作后的反馈信号。（每季）

17、对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养（每季）。

18、对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。（每半年）

19、对备用电源进行充放电试验，对主电源和备用电源进行切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、图形显示系统、UPS电源。（每季）

20、进行一次强切非消防电源功能试验（每半年）。

21、对所有消防设备（含烟感、温感、喷淋头、应急灯、疏散标志灯等）清洁一次。（每年）

22、至少一次对系统主机进行联动测试。（每半年）

23、消防控制室设备：

（1）检查各消防控制屏，消防控制室火灾报警控制器。（每月）

（2）对控制室内消防系统各设备进行吸尘清洁。（每月）

上述工作均按工程程序进行记录存档。

（二）消火栓、自动喷淋（含水幕）、水炮灭火系统

1、检查消火栓箱及配置的消防部件，外观是否破损，涂层有无脱落，周围有无障碍物。（每月）

2、检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全、良好；水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消火栓水带水枪接口处的密封是否老化，卷盘是否有漏水现象及转动是否灵活。（每月）

3、检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。（每月）

4、检查消防栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。（每月）

5、检查贮水池储水量是否满足要求。（每月）

6、启动各台消火栓泵，试验运行。试验完毕后，在最不利处的消防栓放水，观察其出水压力及流量是否足够。启动各台喷淋泵，试验运行，检查电流、压力、运行情况。（每月）

7、检查消火栓水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月）

8、检查、清洁消防中心、现场水泵房及消防水泵控制柜线路。（每月）

9、检查和测试消防栓系统和喷淋系统的自动满载运行状况。（每月）

10、在正常情况下，维护管理人员定期应对进水阀、报警阀进行外观检查并应保证系统处于无故障状态。（每月）

11、检查喷淋管道上各阀门是否处于正确位置。（每月）

12、检查喷淋水泵接合器的接口及附件，并保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月）

13、启动稳压泵，观察压力上升是否正常，消防控制中心能否显示其动作信号，人工放水观察稳压泵自动启动和停止后的压力是否正常。（每月）

14、检查消防泵和喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止。（每季）

15、对消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养。（每季）

16、定期清洗减压阀、止回阀及对所有水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养。（每半年）

17、检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前，负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告，并报告当地消防部门。检查控制线路，水池水位，浮球阀动作功能。（每月）

18、消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。

19、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。

20、对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。（每年）

21、钢板消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀，在不进行水位观察时应关闭。

22、对喷头进行巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换。当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手和各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应少于安装数量的1%，且每种喷头的数量不应少于10个。

23、检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。

24、检查测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制。（每季）

25、启、闭信号蝶阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置。（每半年）

26、各楼层在试喷管进行试放水一次，检查以下内容：（每季）

（1） 该楼层水流指示器是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。

（2） 该楼层对应的湿式报警阀是否动作。

（3） 湿式报警阀动作时上、下腔压力是否正常。

（4） 湿式报警阀动作时，水力警铃是否报警，铃声是否响亮，能否达到报警效果。

（5） 湿式报警阀动作时，压力开关是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。

27、试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。（每月）

（1） 水流指示器、管阀、信号阀、试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号。

（2） 在湿式报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警铃应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵。

28、启动稳压泵，观察其动作时管网压力是否正常。消防控制中心能否显示其动作信号。（每季）

29、检查喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号。（每季）

30、检查喷淋泵启动时，出口压力是否正常。（半年）

31、手动启动各台喷淋泵，试验运行。（每月）

32、定期清洗湿式报警阀。（每年）

33、对水源的供水能力进行一次检测。(每年）

34、对系统进行一次检测，利用电脑程序，来评定系统。（每年）

35、对智能水炮系统进行一次检测。（每季度）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

（三）消防通风和防排烟系统

1、检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物。（每月）

2、对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。（每月）

3、对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。（每月）

上述2、3项工作检查测试的数据输入电脑，利用电脑程序，来评定系统。

4、检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动（每月）

5、检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤，传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象。（每月）

6、检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，视乎情况决定修正或更换，转动部件是否正常并加注润滑油。风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常。（每月）

7、启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常。（每月）

8、巡视排烟阀（口）、送风阀（口）保养情况，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况。（每月）

9、对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。（每季）

10、对排烟阀（口）及送风阀（口）的机械传动、电动机的转轴（含轴承）进行润滑。（每季）

11、对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。（每季）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

（四）消防水泵系统

1、检查消防水池、消防恒压气压给水设备，检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障应及时进行处理。（每月）

2、检查吸水环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门是否处于正确的位置（每月）

3、转动各水泵转子，检查转子转动是否灵活。（每月）

4、检查双回路电源自投柜切换是否正常，相序是否一致。（每月）

5、检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。（每月）

6、打下控制柜电源总开关，检测控制柜二次回路，检查万能转换开关、按钮、指示灯是否正常，手动或自动模拟起泵，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常。（每月）

7、手动启动各台泵，测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的启动和运行电流是否正常。（每月）

8、手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。（每月）

9、模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵是否正常。（每季）

10、模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制各台泵的启动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。（每季）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

（五）应急疏散系统与灭火器材

1、检查应急灯、疏散灯是否齐全。（每季）

2、现场对应急灯、疏散灯进行试验，检查是否符合要求。（每季）

3、灭火器：检查选型、外观、压力和有效期，统计灭火器的有效期和摆放位置。（每月）

4、防毒面具：检查选型、外观和有效期，统计防毒面具的有效期和摆放位置。（每月）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

（六）气体灭火装置

1、对储存容器、容器阀、启动装置、灭火剂输送管路与喷嘴等全部装置部件进行外观检查，装置部件有无碰撞变形及其他机械性损伤。（每月）

2、检查每个灭火剂瓶内灭火剂压力。（每月）

3、检查压力软管、喷嘴孔口及灭火剂的输送管道有无堵塞。（每月）

4、进行一次模拟自动启动试验。（每半年）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

（七）其他要求

1、保养方需熟练掌握全院范围内的消防自动报警系统主机和图形中心的软硬件，对主机及图形中心软件进行维护及编程，能够处理全院范围内的消防系统问题，保持设备故障率在3%以下。现场维护保养人员须技术、经验过硬，同时要求持证上岗。

2、保养方的消防设施维护保养工作必须符合消防法规要求，并每季度对报警记录进行备份和整理；每月保养及维修应在7个工作天内提供该月维修保养报告给采购方。

2、保养方必须在合同签署第一个季度做一次系统全面检查，对发现问题提出维修计划，安排维修。

3、月检内容主要有水泵、喷淋、报警系统、应急灯、消防栓、灭火器及水管试水等等。

4、每年消防保养工作结束前，进行一次全面系统检查，并排除系统中的故障，提供年度维修检测报告。

5、巡检应在采购方指定的地点登记并与指定的人员接触，同时应报告相关设施运行情况。巡检人员名单、履历应送采购方备案并认可。

6、保养方每年至少负责采购方一次相关人员的消防培训和演练。

7、如遇有国家相关部门对采购方进行例行检查（经采购方通知），需派维保专业技术人员到场协助配合。

8、响应及维修时间：如属保养范围内的设备出现故障，保养方应及时提供24小时全天候的紧急维修服务。自接到采购方的维修通知的2小时内（紧急维护在30分钟内）到故障现场进行维修，一般故障应在规定时间2小时内处理完毕，突发性故障应在规定时间4小时内全力以赴尽快处理恢复正常。现场没有条件解决的，应在24小时内解决；需要由保养方或者厂家解决，不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决，影响系统正常工作的应在5个工作日内解决，修复至系统正常工作状态。

9、项目所需各种设备材料的质量、品牌，必须符合国家规定及行业的质量标准，并经招标人审核同意后方可实施。保养工作中发现故障，保养方提出维修方案和报价（限主材），得到采购方书面答复后，应在规定时间内排除故障。

10、维修保养人员做维修保养工作时必须遵守采购方有关规定，建立消防维护、保养档案，并接受管理监督。

11、保养方不得将本项目业务分包和转包给第三方。

12、如遇有国家相关部门要求采购方提供年度建筑消防安全评估检测报告，保养方应免费为采购方提供该年度全院建筑消防安全评估检测服务并出具有效报告。

（八）备注

１、月检：每月定期对要求的项目进行检查，检查时间及检查项目按保养计划。

２、季检：在月检的同时，增加每季一次的检查项目，项目按保养计划，时间安排在每季度第三个月的第一个星期。

３、半年检：每半年检查一次的项目，项目按保养计划，时间安排在每半年度最后一个月的第一个星期。

４、年检：每年检查一次的项目，项目按保养计划，时间安排在每年度最后一个月的第一个星期。

５、特殊检查：重大节假日（春节、五一、国庆）及采购方重要活动前一个星期内，对主要设备巡视一次，发现问题及时处理。

６、报告：保养方必须每月向采购方呈交一份盖有保养方公章的当月的维修保养工作及系统运行分析报告，采购方即按合同及保养计划要求检查保养方的保养工作，对保养方已完成的保养项目予以确认。如果发现保养方未执行合同及保养计划，采购方可以要求保养方对未执行项目重新检查及处理，直至完成该部份保养计划内容后予以确认。如在维修保养过程中保养方发现系统或设备存在隐患，保养方应书面向采购方提出处理意见，经采购方同意后方可实施整改。

７、保养标准按国家、省、市有关规范标准及维保单位有关规范标准执行。

五、供应商资格要求

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、具有独立承担民事责任能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。

3、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）上无不良信用记录，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

4、供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“记录失信被执行人”和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法案件当事人名单或政府采购不良行为记录及未受到有关行政处罚”查询记录；（具体查询结果以递交文件之日查询结果为准）；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

5、供应商须符合应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知（应急〔2019〕88号）消防技术服务机构从业条件第三条从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构应当具备的条件并提供相关证明文件；需具备已在社会消防技术服务信息系统（shhxf.119.gov.cn/）完成录入。

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

7、本项目不接受联合体投标。

六、投标文件内容要求

1、报价书；2、服务承诺书；3、相应资质及营业执照复印件。

备注：1、本项目维修保养服务费用以年为单位投标限价：20.5万元/年，使用币种为人民币；计量单位为公制系统。本项目服务期2年，即本项目总报价限价为41万元。

2、报价须标明本项目维修保养方案、维修保养计划等有关资料。

3、本项目采用包工、包质量、包安全施工的方式进行招标，所报价格包括全部维修保养费用和应急维护所产生的费用、税费、施工安全防护费用等一切费用在内。配件及耗材按实际消耗结算。

七、投标文件格式要求

1、正本一份（含报价、资质等全部文件，需投标方法人代表签字、单位盖章），副本二份[注：仅体现报价及产品规格等内容，不能标明投标方名称及标识（副本封面除外），否则视为废标]。投标文件封面应注明“正本”和“副本”，要求正副本相符，若正本与副本不符，以正本为准。

2、标书封面（邮寄标书的，需在邮件封面标识）写明所投项目名称，联系电话及联系人。

八、标书送达时间及地点

1、投标文件送达时间：2023年 9月27日17:00 时止。

2、标书送达地点：汕头大学医学院附属肿瘤医院3号楼2楼总务科

地址：汕头市饶平路7号肿瘤医院3号楼2楼总务科

联系电话： 0754-88555844-1108

邮政编码：515031      联系人： 李老师

九、支付方式

按中标价和每月的实际采购量，按季度支付。中标单位需按每月实际采购金额开具正规发票，开具发票公司名称需与中标单位名称一致。

十、评标方法

本次招标采用公开招标的方式，投标方根据招标文件的要求提供资质、业绩、投标价格等有关资料，评标小组通过综合评标法最终决定中标产品。

- 评标依据：中华人民共和国招标投标等有关文件。采用综合评分法。

- 评分表如下：

| 价格分 （满分：30分） | 按年服务费，限价20.5万元。【投标人报价中最低价格为评标基准价，其价格分为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30】 |  |
| --- | --- | --- |
| 商务评分 （满分：45分） | 服务便捷性 （2分） | 投标人在项目实施地范围内已设置有驻点服务机构的（包括设置有分公司或办事处），（需提供办公地址的相关营业执照或租赁合同有关证明件）；有提供得2分，无提供不得分。 |
|  | 质量管理体系 （8分） | 投标人具有《环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书》证书，提供三项得8分，提供两项得4分，提供一项得1分。 需提供http://cx.cnca.cn/查询结果有效期内截图，无提供不得分。 |
|  | 同类项目业绩 （12分） | 投标人2022年1月1日至今承接过消防设施维保项目，提供每个得2分，本项最高得12分。无提供不得分。 备注：投标文件须附上项目合同等复印件并加盖公章（项目时间以合同签订时间为准） |
|  | 拟安排的团队情况 （10分） | 投标人拟安排的项目主要团队成员情况： 具备建（构）造物消防员或消防设施操作员资格证书，每提供一个得2分，本小项最高得10分； 注：本项最高得10分；提供上述相关证书投标人为其缴交的近3个月社保证明材料复印件或相关证明文件。 |
|  | 项目负责人 （3分）） | 投标人拟派本项目负责人情况： 具备一级注册消防工程师证的得3分。 注：本项最高得3分。提供上述相关证书投标人为其缴交的近3个月社保证明材料复印件或相关证明文件。 |
|  | 综合实力 （5分） | 投标人在社会消防技术服务信息系统注册备案成功（且服务类型包含消防设施维护保养检测）的得5分。 |
|  | 服务响应承诺 （5分） | 当火灾报警自动控制器发生故障或需服务支持时，投标人应在接到招标人通知的60分钟内赶到现场检修，保证故障排除。满足得5分，不满足不得分。须提供承诺函及各证明材料。 |
| 技术评分 （满分：25分） | 服务计划 （10分） | 根据投标文件中整体服务方案情况，包括但不限于人员的配置、培训与管理措施、管理服务承诺等方面进行评价： 1.整体解决方案制定详细、针对性强、专业服务经验丰富，方案操作性强的，得10分； 2.整体服务方案制定详细、有一定的针对性、专业服务经验较丰富，方案可操作的，得6分； 3.整体服务方案针对性不强、相关专业服务经验较少，方案具有一定的操作性的，得3分； 4.服务方案简单笼统、针对性弱、专业服务经验少或没有，方案操作性差的，得1分； 5.未按要求提供或提供内容不清晰无法判断的不得分。 |
|  | 企业经营实力 （5分） | 对比各投标人的经营实力和履约能力、优势、技术力量现状做横向对比，优5分，良3分，中1分，差0.5分，不提供不得分。 |
|  | 服务主要设备、计划及质量保证措施 （10分） | 投标人供应商拟采用设备配套、维护质量、投入的计划和保证措施等情况： 优10分，良6分，中3分，差1分，不提供不得分。 |
| 合计 | 100分 |  |
| 本项目特定资格要求 | 投标人需具备已在社会消防技术服务信息系统（shhxf.119.gov.cn/）完成录入。 |  |

十一、其他事项

1、投标人应具备社会消防技术服务信息系统查询服务类型为：消防设施维护保养检测/消防安全评估。

2、有意参投的单位，请持单位营业执照和消防保养资质复印件及介绍信，于2023年9月21日上午8:00点准时到本院保卫科集合，到新老院区看现场。

集合地点：饶平路7号门诊综合楼 4号楼 一楼保卫科。

联系电话：88555844转1170

联系人：饶先生

3、中标方需提交相应资质及营业执照原件供我院校验。

4、若投标人对招标文件有更改或建议，可在投标文件送达截止日期前3天，以书面形式，向本院总务招标监督小组反映。

5、开标结果将在汕大医学院校园网络招标信息栏（www.med.stu.edu.cn）、汕头大学医学院附属肿瘤医院网（www.sumcch.cn）和本院公示栏公示，恕不一一通知。

汕头大学医学院附属肿瘤医院

2023年9月15日

汕头大学医学院附属肿瘤医院

消防维保维修项目合同书

甲方： 汕头大学医学院附属肿瘤医院

乙方：

甲方为保证全院范围的消防系统及设施设备正常运行，采购医院消防维保维修项目，乙方经了解甲方需求，承诺具备服务资质，能够提供服务要求，保证服务质量。根据《中华人民共和国消防法》及其他相关法律、行政法规，经甲、乙双方协商一致，就甲方消防维保维修项目有关事项签订本合同，合同内容如下：

一、项目名称：汕头大学医学院附属肿瘤医院消防维保维修项目。

二、维修保养地点：广东省汕头市金平区学成路1号（新院区），

广东省汕头市金平区饶平路7号（老院区）。

三、项目内容：负责全面检修保养全院范围内所有消防系统、设施及器材：

| 地点 | 建筑面积 | 项目内容 | 设备点数 | 消防泵房 | 报警主机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老院区 | 建筑面积约3.1万㎡ | 自动报警（烟感、温感） | 617个 | 门诊部地下消防泵房有消火栓水泵2台、喷淋水泵2台及相关配套设备；住院部地下消防泵房有消火栓水泵2台、喷淋水泵2台、稳压系统1套及相关配套设备。 | 1、门诊楼一层消防配电间设有1套依爱消防自动报警主机系统（180个探控点）及相关配套设备。 2、住院部一层消防控制室设有1套西伯乐斯消防自动报警主机系统（875个探控点），消防系统控制柜，应急集中管理系统，消防图形监控系统，消防广播主机，消防电话主机及相关配套设备。 |
|  |  | 喷淋头 | 1255个 |  |  |
|  |  | 消火栓 | 108个 |  |  |
|  |  | 手动报警按钮 | 106个 |  |  |
|  |  | 消火栓按钮 | 108个 |  |  |
|  |  | 广播、警铃系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 防排烟正压送风系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 地下送排风系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 防火卷帘系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 应急照明及疏散标志 | 1套 |  |  |
|  |  | 灭火器 | 403支 |  |  |
|  |  | 电梯手动启动及自动联动迫降系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 气体灭火装置 | 1套 |  |  |
| 新院区 | 建筑面积约15万㎡ | 自动报警（烟感、温感） | 4686个 | 后勤楼地下消防泵房设有室外消火栓水泵2台、室内消火栓水泵2台、喷淋水泵2台、稳压系统1套及相关配套设备。 | 医技楼一层消防控制室设有4套三江消防自动报警主机系统（8203个探控点），消防联动控制器、应急集中管理系统、消防图形监控系统、电气火灾监控设备、防火门监控系统、应急照明控制系统、余压监控器、消防广播主机、消防电话主机、UPS应急电源系统、智能消防水炮控制系统及相关配套设备。 |
|  |  | 喷淋头 | 15332个 |  |  |
|  |  | 消火栓 | 476个 |  |  |
|  |  | 手动报警按钮 | 476个 |  |  |
|  |  | 消火栓按钮 | 476个 |  |  |
|  |  | 广播、声光报警系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 防排烟正压送风系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 地下送排风系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 应急照明及疏散标志 | 1套 |  |  |
|  |  | 灭火器 | 952支 |  |  |
|  |  | 气体灭火系统 | 76套 |  |  |
|  |  | 智能消防水炮系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 电梯手动启动及自动联动迫降系统 | 1套 |  |  |
|  |  | 防火卷帘挡烟垂壁系统 | 1套 |  |  |

四、维护保养工作内容

（一）火灾自动报警与消防联动控制系统

1、烟感头：检测烟感头（分批按区域）用模拟及探测头测试。（每月）

2、温感头：检测温感头（分批按区域）用模拟及探测头测试。（每月）

3、破玻按钮（消防栓箱）：（分批按区域）用试匙模拟测试所有破玻区域的功能。（每月）

4、声光报警器、警铃：（分批按区域）检查所有声光报警器、警铃外表及功能。（每月）

5、防火卷帘、挡烟垂壁：（分批按区域）检查所有防火卷帘、挡烟垂壁外表及功能。（每月）

6、通道防火门门禁释放器、通道防火门磁铁释放器：检查设备功能完好性。（每月）

7、电气火灾监控设备：检查设备功能完好性。（每月）

8、检查烟感、温感、探头是否完好。（每月）

9、检查手动报警按钮是否变形，玻璃有无破损。（每月）

10、巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能。（每月）

11、巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能。（每月）

12、及时更换损坏或丢失的探头、按钮玻璃等。

13、进行火灾模拟试验，采用喷烟雾或磁石测试，抽查不少于5%的探头及0.5% 的手动报警站、破碎按钮。（每季）

14、检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃呜响）。（每季）

15、检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：启动消防栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火门、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。（每季）

16、检查火警时，消防中心能否接收到各设备动作后的反馈信号。（每季）

17、对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养（每季）。

18、对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。（每半年）

19、对备用电源进行充放电试验，对主电源和备用电源进行切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、图形显示系统、UPS电源。（每季）

20、进行一次强切非消防电源功能试验（每半年）。

21、对所有消防设备（含烟感、温感、喷淋头、应急灯、疏散标志灯等）清洁一次。（每年）

22、至少一次对系统主机进行联动测试。（每半年）

23、消防控制室设备：

（1）检查各消防控制屏，消防控制室火灾报警控制器。（每月）

（2）对控制室内消防系统各设备进行吸尘清洁。（每月）

上述工作均按工程程序进行记录存档。

（二）消火栓、自动喷淋（含水幕）、水炮灭火系统

1、检查消火栓箱及配置的消防部件，外观是否破损，涂层有无脱落，周围有无障碍物。（每月）

2、检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全、良好；水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消火栓水带水枪接口处的密封是否老化，卷盘是否有漏水现象及转动是否灵活。（每月）

3、检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。（每月）

4、检查消防栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。（每月）

5、检查贮水池储水量是否满足要求。（每月）

6、启动各台消火栓泵，试验运行。试验完毕后，在最不利处的消防栓放水，观察其出水压力及流量是否足够。启动各台喷淋泵，试验运行，检查电流、压力、运行情况。（每月）

7、检查消火栓水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月）

8、检查、清洁消防中心、现场水泵房及消防水泵控制柜线路。（每月）

9、检查和测试消防栓系统和喷淋系统的自动满载运行状况。（每月）

10、在正常情况下，维护管理人员定期应对进水阀、报警阀进行外观检查并应保证系统处于无故障状态。（每月）

11、检查喷淋管道上各阀门是否处于正确位置。（每月）

12、检查喷淋水泵接合器的接口及附件，并保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月）

13、启动稳压泵，观察压力上升是否正常，消防控制中心能否显示其动作信号，人工放水观察稳压泵自动启动和停止后的压力是否正常。（每月）

14、检查消防泵和喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止。（每季）

15、对消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养。（每季）

16、定期清洗减压阀、止回阀及对所有水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养。（每半年）

17、检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前，负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告，并报告当地消防部门。检查控制线路，水池水位，浮球阀动作功能。（每月）

18、消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。

19、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。

20、对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。（每年）

21、钢板消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀，在不进行水位观察时应关闭。

22、对喷头进行巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换。当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手和各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应少于安装数量的1%，且每种喷头的数量不应少于10个。

23、检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。

24、检查测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制。（每季）

25、启、闭信号蝶阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置。（每半年）

26、各楼层在试喷管进行试放水一次，检查以下内容：（每季）

（1） 该楼层水流指示器是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。

（2） 该楼层对应的湿式报警阀是否动作。

（3） 湿式报警阀动作时上、下腔压力是否正常。

（4） 湿式报警阀动作时，水力警铃是否报警，铃声是否响亮，能否达到报警效果。

（5） 湿式报警阀动作时，压力开关是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。

27、试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。（每月）

（1） 水流指示器、管阀、信号阀、试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号。

（2） 在湿式报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警铃应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵。

28、启动稳压泵，观察其动作时管网压力是否正常。消防控制中心能否显示其动作信号。（每季）

29、检查喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号。（每季）

30、检查喷淋泵启动时，出口压力是否正常。（半年）

31、手动启动各台喷淋泵，试验运行。（每月）

32、定期清洗湿式报警阀。（每年）

33、对水源的供水能力进行一次检测。(每年）

34、对系统进行一次检测，利用电脑程序，来评定系统。（每年）

35、对智能水炮系统进行一次检测。（每季度）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

（三）消防通风和防排烟系统

1、检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物。（每月）

2、对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。（每月）

3、对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。（每月）

上述2、3项工作检查测试的数据输入电脑，利用电脑程序，来评定系统。

4、检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动（每月）

5、检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤，传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象。（每月）

6、检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，视乎情况决定修正或更换，转动部件是否正常并加注润滑油。风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常。（每月）

7、启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常。（每月）

8、巡视排烟阀（口）、送风阀（口）保养情况，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况。（每月）

9、对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。（每季）

10、对排烟阀（口）及送风阀（口）的机械传动、电动机的转轴（含轴承）进行润滑。（每季）

11、对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。（每季）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

（四）消防水泵系统

1、检查消防水池、消防恒压气压给水设备，检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障应及时进行处理。（每月）

2、检查吸水环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门是否处于正确的位置（每月）

3、转动各水泵转子，检查转子转动是否灵活。（每月）

4、检查双回路电源自投柜切换是否正常，相序是否一致。（每月）

5、检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。（每月）

6、打下控制柜电源总开关，检测控制柜二次回路，检查万能转换开关、按钮、指示灯是否正常，手动或自动模拟起泵，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常。（每月）

7、手动启动各台泵，测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的启动和运行电流是否正常。（每月）

8、手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。（每月）

9、模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵是否正常。（每季）

10、模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制各台泵的启动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。（每季）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

（五）应急疏散系统与灭火器材

1、检查应急灯、疏散灯是否齐全。（每季）

2、现场对应急灯、疏散灯进行试验，检查是否符合要求。（每季）

3、灭火器：检查选型、外观、压力和有效期，统计灭火器的有效期和摆放位置。（每月）

4、防毒面具：检查选型、外观和有效期，统计防毒面具的有效期和摆放位置。（每月）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

（六）气体灭火装置

1、对储存容器、容器阀、启动装置、灭火剂输送管路与喷嘴等全部装置部件进行外观检查，装置部件有无碰撞变形及其他机械性损伤。（每月）

2、检查每个灭火剂瓶内灭火剂压力。（每月）

3、检查压力软管、喷嘴孔口及灭火剂的输送管道有无堵塞。（每月）

4、进行一次模拟自动启动试验。（每半年）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

（七）其他要求

1、乙方需熟练掌握全院范围内的消防自动报警系统主机和图形中心的软硬件，对主机及图形中心软件进行维护及编程，能够处理全院范围内的消防系统问题，保持设备故障率在3%以下。现场维护保养人员须技术、经验过硬，同时要求持证上岗。

2、乙方的消防设施维护保养工作必须符合消防法规要求，并每季度对报警记录进行备份和整理；每月保养及维修应在7个工作天内提供该月维修保养报告给甲方。

2、乙方必须在合同签署第一个季度做一次系统全面检查，对发现问题提出维修计划，安排维修。

3、月检内容主要有水泵、喷淋、报警系统、应急灯、消防栓、灭火器及水管试水等等。

4、每年消防保养工作结束前，进行一次全面系统检查，并排除系统中的故障，提供年度维修检测报告。

5、巡检应在甲方指定的地点登记并与指定的人员接触，同时应报告相关设施运行情况。巡检人员名单、履历应送甲方备案并认可。

6、乙方每年至少负责甲方一次相关人员的消防培训和演练。

7、如遇有国家相关部门对甲方进行例行检查（经甲方通知），需派维保专业技术人员到场协助配合。

8、响应及维修时间：如属保养范围内的设备出现故障，乙方应及时提供24小时全天候的紧急维修服务。自接到甲方的维修通知的2小时内（紧急维护在30分钟内）到故障现场进行维修，一般故障应在规定时间2小时内处理完毕，突发性故障应在规定时间4小时内全力以赴尽快处理恢复正常。现场没有条件解决的，应在24小时内解决；需要由乙方或者厂家解决，不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决，影响系统正常工作的应在5个工作日内解决，修复至系统正常工作状态。

9、项目所需各种设备材料的质量、品牌，必须符合国家规定及行业的质量标准，并经招标人审核同意后方可实施。保养工作中发现故障，乙方提出维修方案和报价（限主材），得到甲方书面答复后，应在规定时间内排除故障。

10、维修保养人员做维修保养工作时必须遵守甲方有关规定，建立消防维护、保养档案，并接受管理监督。

11、乙方不得将本项目业务分包和转包给第三方。

12、如遇有国家相关部门要求甲方提供年度建筑消防安全评估检测报告，乙方应免费为甲方提供该年度全院建筑消防安全评估检测服务并出具有效报告。

（八）备注

１、月检：每月定期对要求的项目进行检查，检查时间及检查项目按保养计划。

２、季检：在月检的同时，增加每季一次的检查项目，项目按保养计划，时间安排在每季度第三个月的第一个星期。

３、半年检：每半年检查一次的项目，项目按保养计划，时间安排在每半年度最后一个月的第一个星期。

４、年检：每年检查一次的项目，项目按保养计划，时间安排在每年度最后一个月的第一个星期。

５、特殊检查：重大节假日（春节、五一、国庆）及甲方重要活动前一个星期内，对主要设备巡视一次，发现问题及时处理。

６、报告：乙方必须每月向甲方呈交一份盖有乙方公章的当月的维修保养工作及系统运行分析报告，甲方即按合同及保养计划要求检查乙方的保养工作，对乙方已完成的保养项目予以确认。如果发现乙方未执行合同及保养计划，甲方可以要求乙方对未执行项目重新检查及处理，直至完成该部份保养计划内容后予以确认。如在维修保养过程中乙方发现系统或设备存在隐患，乙方应书面向甲方提出处理意见，经甲方同意后方可实施整改。

７、保养标准按国家、省、市有关规范标准及维保单位有关规范标准执行。

五、甲方责任范围

1、甲方负责日常的消防巡检工作，发现问题及时通知乙方到场修复；

2、甲方负责损坏配件更换的配件费用；

3、甲方应合理安排乙方提出的保养检测时间，并派员协助配合乙方工作；

4、甲方需按时支付合同款项，如逾期乙方有权终止合约。

六、乙方责任范围

1、乙方必须在合同签署第一个季度作一次系统全面检查，对发现问题提出维修计划，安排维修；

2、如有设备机件无法修复（经甲方确认）的前提下，有义务向甲方提供零配件，或联络原件制造商报价经甲方批准后负责修复；

3、维修保养人员做维修保养工作时必须遵守甲方的有关规定，并接受管理监督；

4、乙方每月保养及维修应在7个工作日内提供该月维修保养报告及原始记录给甲方；

5、如乙方不能按合同要求完成维修保养项目并达到质量要求，甲方经书面通知乙方，乙方在5天内仍未完成的，甲方有权视情况扣除维修保养费用作为甲方损失补偿；

6、乙方的每次检修时间应尊重甲方意见及避开可能造成干扰业主之工作。

七、合同金额

合同金额为：（大写）人民币                元整（￥            元），实际换配件费用按实另行结算。

八、支付方式

按季度结算，由乙方在下一季度开始后15天内凭发票及相关单据向甲方申请上一季度的维修保养费用，甲方核实后一次性付清当季费用。

九、移交工作

若下一合同期为不同单位承担，乙方承诺无条件配合该维保项目的一切情况移交，确保顺利交接（最后季度的费用在移交结束后付清）。

十、合同期限

贰 年，自       年   月   日至       年   月   日。

本合同书一式 肆 份，双方各保存 贰 份。

十一、合同终止及违约责任

1、如乙方工作未能达到组成合同的文件所列标准，经甲方书面通知后超过1个月仍未作改进，则甲方有权随时终止协议，由此引起的经济损失由乙方负责。

2、除上述第1点情况外，任何一方因单方面原因要求终止协议，须提前3个月提出书面材料通知对方，否则视为违约，违约方须支付相当于2个月费用的金额赔偿对方。

十二、其他

1、本合同自甲乙双方签章之日起开始生效。

2、本合同条款中未尽事宜，双方可协商解决，或另签订补充协议条款，若经双方协商仍无法妥善解决问题，则任何一方有权向其所在地人民法院提请司法诉讼。

3、组成合同的文件，与合同规定事项具有同等约束力，皆须遵照执行。具体如下：

①、招标文件  ②、投标文件  ③、中标通知书   ④、其他

甲方：                                          乙方：

代表签名：                                      代表签名：

盖章：                                          盖章：

日期：   年    月   日                          日期：   年   月   日