汕头大学医学院消防维保维修项目

招 标 文 件

招标项目编号：HSGCZB2021011

招   标   人：汕头大学医学院

招标代理机构：广东恒胜建设监理有限公司

发布日期：2021年6月18日

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目内容

第三部分  投标须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

#### 第一部分 投标邀请函

各（潜在）投标人:

广东恒胜建设监理有限公司（下称“招标代理机构”）受汕头大学医学院（下称“招标人”）的委托，对汕头大学医学院消防维保维修项目进行公开招标，招标文件已经招标人确认，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一、项目名称：汕头大学医学院消防维保维修项目

二、招标控制价：人民币192559.00元/年

三、服务期:壹年。

四、服务范围：

| 项目名称 | 服务范围 |
| --- | --- |
| 新教学中心消防系统维护保养项目 | 消防报警及联动系统、消防水系统、应急疏散系统、气体灭火装置，保养工作中发现故障，由中标人提出维修方案及报价，甲方审核项目、费用后另付实施。（附：可能更换的主要器材设备价格） |
| 行政楼和图书馆消防系统维护保养项目 |  |
| 科技楼（含口腔门诊部）消防系统维护保养项目 |  |
| 教学楼消防系统维护保养项目 |  |

注：以上服务范围维护换件部分将按实发生并按投标单价进行结算，但对应金额原则上不超过预算价。

六、投标人资格要求：

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2.须符合应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知（应急〔2019〕88号）消防技术服务机构从业条件第三条从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构应当具备的条件并提供相关证明材料。

3.本项目不接受联合体投标。

七、符合资格的投标人应当在2021年6月18日至2021年6月25日（每天上午8:30至11:00，下午14:30至17:00，法定节假日除外）到广东恒胜建设监理有限公司购买招标文件，招标文件每套售价人民币300.00元，售后不退，购买招标文件时须提供以下资料：

1.提供有效的营业执照副本复印件；

2.法定代表人证明书（需提交原件）及身份证（加盖公章）；

3.法人授权委托书（需提交原件）及被委托人身份证（加盖公章，若有委托须提供）；

5.上述资料一式三份，复印件加盖单位公章，资料不齐不予受理。

八、参投单位可于2021年6月28日派项目负责人或相关人员到现场踏勘，了解所参投项目的实际情况。招标人现场将有工作人员指引，联系人：大学路243号新教学中心:廖工（13825889282）陈工（15916663036），新陵路22号医学院本部:庄工(13682991172)，如需要到现场踏勘的参投单位必须提前两天在小程序上面申请，如若没有提前两天申请导致无法进行现场踏勘的，视同为认同招标文件所述项目和数量。

九、投标截止时间：2021年7月8日上午10时00分（9时30分开始受理投标文件）。

十、投标文件送达地点：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号广东恒胜建设监理有限公司开标室。

十一、开标评标时间：2021年7月8日上午10时00分。

十二、开标评标地点：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号广东恒胜建设监理有限公司。

十三、评标方法：采用优化“二次加权平均评标法”。

十四、招标人和招标代理机构的名称、地址和联系方式：

1、招标人

招标人名称：汕头大学医学院

通讯地址：汕头市新陵路

联系人：邝老师

电话：0754-88900421

2、招标代理机构

招标代理机构名称：广东恒胜建设监理有限公司

通讯地址：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号

联系人：吴小姐

电话：0754-85861273

E- mail： gdhsgs@126.com

招标人：汕头大学医学院

招标代理机构：广东恒胜建设监理有限公司

2021年6月18日

#### 第二部分　招标项目内容

一、投标人资格要求：

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2.须符合应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知（应急〔2019〕88号）消防技术服务机构从业条件第三条从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构应当具备的条件并提供相关证明材料。

3.本项目不接受联合体投标。

二、服务范围：

| 项目名称 | 服务范围 |
| --- | --- |
| 新教学中心消防系统维护保养项目 | 消防报警及联动系统、消防水系统、应急疏散系统、气体灭火装置，保养工作中发现故障，由中标人提出维修方案及报价，甲方审核项目、费用后另付实施。（附：可能更换的主要器材设备价格） |
| 行政楼和图书馆消防系统维护保养项目 |  |
| 科技楼（含口腔门诊部）消防系统维护保养项目 |  |
| 教学楼消防系统维护保养项目 |  |

注：以上服务范围维护换件部分将按实发生并按投标单价进行结算，但对应金额将不超过预算价。

三、服务内容部分主设备清单：

| 地点 | 主要设备 | 建筑面积 | 设备点数 | 消防泵房 | 报警主机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 技 楼 | 自动报警（烟感、温感） | 11941㎡ | 736个 | 科技楼地下消防泵房（消火栓水泵2台、喷淋水泵2台）稳压系统1套及相关配套设备。 | 科技楼一层消防控制室 报警联动一体机落地式（500点以下） 联动控制器多线制（壁挂式100点以下）及相关配套设备。 |
|  | 水喷淋 |  | 1740个 |  |  |
|  | 消火栓 |  | 39个 |  |  |
|  | 广播 |  | 1套 |  |  |
|  | 排烟 |  | 1套 |  |  |
|  | 应急照明及疏散标志 |  | 133套 |  |  |
|  | 灭火器 |  | 84支 |  |  |
| 教 学 楼 | 自动报警（烟感） | 7087㎡ | 307个 | 科技楼地下消防泵房（消火栓水泵2台、喷淋水泵2台）稳压系统1套及相关配套设备。 | 科技楼一层消防控制室 报警联动一体机落地式（500点以下） 联动控制器多线制（壁挂式100点以下）及相关配套设备。 |
|  | 水喷淋 |  | 756个 |  |  |
|  | 消火栓 |  | 53套 |  |  |
|  | 应急照明及疏散标志 |  | 353套 |  |  |
|  | 灭火器 |  | 78支 |  |  |
| 行政楼（含图书馆） | 烟感（图书馆二层） | 10876㎡ | 14个 | 行政楼首层消防泵房（消火栓水泵1台、喷淋水泵2台）及相关配套设备。 | 行政楼、图书馆报警主机各一套 报警联动一体机落地式（500点以下） 联动控制器多线制（壁挂式100点以下）及相关配套设备。 |
|  | 水喷淋 |  | 1689个 |  |  |
|  | 消火栓 |  | 34套 |  |  |
|  | 应急照明及疏散标志 |  | 132套 |  |  |
|  | 灭火器 |  | 102支 |  |  |
|  | 广播（图书馆二层） |  | 1套 |  |  |
|  | 气体灭火（网络中心、图书馆） |  | 2套 |  |  |
| 新 教 学 中 心 | 自动报警（烟感） | 39205.43㎡ | 2065个 | 新教学中心地下020室 非饮用水水箱间及消 防泵房(2台消防泵、 2台喷淋泵) 屋面 1103室消防水箱间(2台 消防泵、2台喷淋泵)及相关配套设备。 | 新教学中心一楼109s-1消 防控制室，1.消防自动报警 主机联动立柜式一套(2560点以下)，2.可燃气体报警控制器壁挂式二套 (32点以下)，3.自动跟踪定位射流灭火系统联动柜一套，4.电气火灾监控设备一套及相关配套设备。 |
|  | 水喷淋 |  | 8260个 |  |  |
|  | 消火栓 |  | 195套 |  |  |
|  | 应急照明及疏散标志 |  | 538套 |  |  |
|  | 排烟 |  | 38台 |  |  |
|  | 灭火器 |  | 406支 |  |  |
|  | 广播 |  | 1套 |  |  |
|  | 气体灭火 |  | 5套 |  |  |
|  | 水泡 |  | 3支 |  |  |
|  | 吊球灭火 |  | 18粒 |  |  |

四、招标项目要求

1.招标控制价人民币192559.00元/年

2.投标限价：

最高限价=（招标控制价-维修换件费用估算）×95% +维修换件费用估算=185431.05元/年；

最低限价=（招标控制价-维修换件费用估算）×90% +维修换件费用估算=178303.10元/年。

注：消防系统维护保养项目维修换件费用估算50000.00元/年不列入项目招标降点范围，该部分费用将按实发生并按投标单价进行结算，但金额原则上不超过预算价。

可能更换的主要器材设备价格

| 器材设备名称 | 最高限价 |
| --- | --- |
| 编码光电感烟探测器： | ￥200.00元 |
| 智能电子感温探测器： | ￥200.00元 |
| 常规感温探测器： | ￥200.00元 |
| 常规感烟探测器： | ￥200.00元 |
| 监视模快： | ￥256.00元 |
| 隔离模快： | ￥256.00元 |
| 常规探测模快： | ￥256.00元 |
| 编码手动报警按纽： | ￥200.00元 |
| 电话插孔： | ￥44.00元 |
| 消防栓按钮（非编码）： | ￥96.00元 |
| 消防警铃： | ￥104.00元 |
| 报警固定电话： | ￥96.00元 |
| 警铃： | ￥80.00元 |
| 应急灯： | ￥120.00元 |
| 疏散灯： | ￥120.00元 |
| 消防水枪： | ￥48.00元 |
| 消防水带： | ￥144.00元/条（20m/条） |
| 消防接扣： | ￥44.00元/付 |
| φ65室内消火栓： | ￥64.00元/付 |
| 自救式消防卷盘的胶带： | ￥14.4.00元/米 |
| 自救式消防卷盘的枪头： | ￥54.4.00元/支 |
| 闸阀Z41H—16C DN100： | ￥480.00元 |
| 闸阀Z41H—16C DN150： | ￥680.00元 |
| 吊球灭火器(6公斤)： | ￥360.00元(ABC干粉) |
| 吊球灭火器(8公斤)： | ￥496.00元(ABC干粉) |
| 手提式灭火器（2公斤）： | ￥80.00元(ABC干粉) |
| 手提式灭火器（4公斤）： | ￥120.00元(ABC干粉) |
| 推车式灭火器（35公斤）： | ￥960.00元(ABC干粉) |
| 灭火器换药剂： | ￥144.00元/公斤(ABC干粉) |

投标报价必须在有效报价范围内，否则按无效投标处理，报价精确到分。

- 服务期：壹年。

- 服务地点：大学路243号汕头大学医学院新教学中心，新陵路22号医学院行政楼（含图书馆）、科技楼（含口腔门诊部）和教学楼。

4、人员要求

1）中标人须提供完整的服务组织架构，并要求相关人员须配置到位。

2）要求保养方指派具有符合项目需求专业维修技术的现场技术人员驻场，负责项目现场整体管理工作及与招标人沟通协调。其中，项目负责人须由具备专业技术中级或以上职称，有多年施工和保养经验人员担任；现场维护保养人员须技术、经验过硬，同时要求持证上岗。招标人将不定期组织对中标人人员到位及考勤情况进行检查，若中标人人员未能满足项目需求的，招标人将予以处罚。

3） 须于投标文件中明确驻场管理组织架构方案。

4） 须穿着统一工作服。

6、保养要求

1） 负责①新教学中心消防系统维护保养；②行政楼（含图书馆）消防系统维护保养；③科技楼（含口腔门诊部）消防系统维护保养；④教学楼消防系统维护保养这四个项目的日常维护管理、定期保养，具体详见本项目合同文本。

2） 按国家及生产厂家有关规定、规范及标准进行维修保养工作。

7、响应及维修时间

1）如属保养范围内的设备出现故障，中标人应及时提供 24 小时全天候的紧急维修服务。自接到招标人的维修通知的2小时内（紧急维护在30分钟内）到达故障现场进行维修，一般故障应在规定时间2小时内处理完毕，突发性故障应在规定时间 4 小时内全力以赴尽快处理恢复正常。现场没有条件解决的，应在 24 小时内解决；需要由中标人或者厂家解决，不影响系统正常工作的应在 10 个工作日内解决，影响系统正常工作的应在 5 个工作日内解决，修复至系统正常工作状态。

8、项目所需各种设备材料的质量、品牌，必须符合国家规定及行业的质量标准，并经招标人审核同意后方可实施。

9、场地及工具配备

1） 招标人提供现场值班场地。

2） 中标人需自行配置本维护项目服务所需设备设施及专业工具等。

3） 中标人提供服务所需的其他一切条件由中标人自行负责。

10、保险

中标人须为所使用的一切设备、所有员工或其他受雇执行工作人员就保养工作过程须负上的赔偿责任购买足够的保险（包含但不限于公众责任险）。

11、管理及考核

1） 中标人须与原物业公司处理好相关设备年度维保服务工作。

2）考核

（1）根据合同和服务要求，招标人将制定服务考核管理办法，对中标人工作实施奖惩制度管理，并按工作计划、工作质量按月度进行考核。相关管理办法及考核制度根据本次招标文件、投标文件、合同及管理单位 ISO 管理体系为基础制定，中标人应无条件接受。

（2）标准

① 辖区内设备、设施完好率 100%。

② 急修零修及时率 100%。

③ 设备计划维保及时率 100%。

④ 生产安全责任事故为 0。

12、消防设备、设施每周保养、检测记录表

| 工程名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 检查试验内容 |  |  |  | 结 果 |  | 备注 |  |
| 消 防 喷 淋 系 统 | 泵房 | 喷淋主泵机械情况，加润滑油脂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷淋稳压泵机械情况，加润滑油脂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷淋泵控制柜各接线端与紧固柜内除尘清洁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信号阀、湿式控制阀动作情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防泵机械情况，加润滑油脂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防泵控制柜各接线端与紧固柜内除尘清洁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制阀门开闭情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵接合器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷淋系统 | 末端放水试验水流指示器，压力开关，报警控制器联动情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查控制阀门处于开启状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防系统 | 消防栓最不利点出口压力试验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 试放水流试验报警控制阀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各控制阀门的开启状况 |  |  |  |  |  |  |
| 火 灾 自 动 报 警 系 统 | 电 源 | 主、备电情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主、备电切换情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控 制 器 功 能 | 火灾报警自检功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消音、复位功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 故障报警功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾优先功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 报警记忆功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源转换及备电充电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备电故障报警 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 备 检 查 | 烟感试验 数量= |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温感试验 数量= |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模块 |  |  |  |  |  |  |
| 火 灾 自 动 报 警 系 统 | 设 备 检 查 | 警铃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扬声器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手动报警按钮 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火栓按钮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手动 状态 联动 试验 | 对应手动点联动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 探测器可正常报警，但无联动输出。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制器手动启动设备情况 |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示灯 | 1 | 电源情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 试验情况 |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明灯 | 1 | 电源情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 试验情况 |  |  |  |  |  |  |
| 用户意见： 服务质量： 满意□ 较满意□ 一般□ 较差□ 差□ 服务态度： 优良□ 良 好□ 一般□ 较差□ 差□ 业务技能： 高□ 较 好□ 一般□ 较低□ 低□ 其他意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修人员签章： |  |  | 维修单位专管员签章： | 监控值守人员签章： |  | 楼院责任人（授权人）签章： |  |  |

13、维护保养工作方案及标准

## 一．维护保养工作内容

（一）火灾自动报警与消防联动控制系统

- 检查烟感、温感、探头是否完好。（每周）

- 检查手动报警按钮是否变形，玻璃有无破损。（每周）

- 巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能。（每周）

- 巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能。（每周）

- 及时更换损坏或丢失的探头、按钮玻璃等。

- 进行火灾模拟试验，采用喷烟雾或磁石测试，抽查不少于5%的探头及0.5%  的手动报警站、破碎按钮。（每季）

- 检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃呜响）。（每季）

- 检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：起动消防栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火门、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。（每季）

- 检查火警时，消防中心能否接收到各设备动作后的反馈信号。（每季）

- 每季度对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养。

- 每半年对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。

- 每季对备用电源进行充放电试验，对主电源和备用电源进行切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、CRT平面显示系统、UPS电源。

- 半年进行一次强切非消防电源功能试验。

- 定期对探头清洁一次。

- 每年至少两次对系统主机进行联动测试。

上述工作均按工程程序进行记录存档。

（二）消火栓、自动喷淋（含水幕）灭火系统

- 检查消火栓箱及配置的消防部件，外观是否破损，涂层有无脱落，周围有无障碍物。（每周）

- 检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全、良好；水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消火栓水带水枪接口处的密封是否老化，卷盘是否有漏水现象及转动是否灵活。（每周）

- 检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。（每周）

- 检查消防栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。（每周）

- 检查贮水池储水量是否满足要求。（每周）

- 启动各台消火栓泵，试验运行。试验完毕后，在最不利处的消防栓放水，观察其出水压力及流量是否足够。启动各台喷淋泵，试验运行，检查电流、压力、运行情况。（每周）

- 检查消火栓水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每周）

- 检查、清洁消防中心、现场水泵房及消防水泵控制柜线路。（每周）

- 检查和测试消防栓系统和喷淋系统的自动满载运行状况。（每周）

- 在正常情况下，维护管理人员定期应对进水阀、报警阀进行外观检查并应保证系统处于无故障状态。（每周）

- 检查喷淋管道上各阀门是否处于正确位置。（每周）

- 检查喷淋水泵接合器的接口及附件，并保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每周）

- 启动稳压泵，观察压力上升是否正常，消防控制中心能否显示其动作信号，人工放水观察稳压泵自动起动和停止后的压力是否正常。（每周）

- 检查消防泵和喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止。（每季）

- 每季度对消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养。

- 定期清洗减压阀、止回阀及对所有水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养。

- 检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前，负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告，并报告当地消防部门。

- 消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。

- 报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。

- 每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

- 钢板消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀，在不进行水位观察时应关闭。

- 对喷头进行巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换。当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手和各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应少于安装数量的1%，且每种喷头的数量不应少于10个。

管路：检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。

- 检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制。（每季）

- 启、闭信号蝶阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置。（半年）

- 各楼层在试喷管进行试放水一次，检查以下内容：（每季）

（1） 该楼层水流指示器是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。

（2） 该楼层对应的湿式报警阀是否动作。

（3） 湿式报警阀动作时上、下腔压力是否正常。

（4） 湿式报警阀动作时，水力警铃是否报警，铃声是否响亮，能否达到报警效果。

（5） 湿式报警阀动作时，压力开关是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。

- 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。（每月）

（1） 水流指示器、管阀、信号阀、试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号。

（2） 在湿式报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警铃应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵。

- 启动稳压泵，观察其动作时管网压力是否正常。消防控制中心能否显示其动作信号。（每季）

- 检查喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号。（每季）

- 检查喷淋泵启动时，出口压力是否正常。（半年）

- 手动启动各台喷淋泵，试验运行。（每月）

- 定期清洗湿式报警阀。（每年）

- 每年应对水源的供水能力进行一次检测。

- 每年对系统进行一次检测，利用电脑程序，来评定系统。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

（三）消防通风和防排烟系统

- 检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物。（每周）

- 对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。（每周）

- 对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。（每周）

上述2、3项工作检查测试的数据输入电脑，利用电脑程序，来评定系统。

- 检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动（每周）

- 检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤，传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象。（每周）

- 检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，视乎情况决定修正或更换（皮带由甲方提供），转动部件是否正常并加注润滑油（甲方提供）。风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常。（每周）

- 启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常。（每周）

- 巡视排烟阀（口）、送风阀（口）保养情况，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况。

- 对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。（每季）

- 对排烟阀（口）及送风阀（口）的机械传动、电动机的转轴（含轴承）进行润滑（甲方提供润滑油）。（每季）

- 对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。（每季）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

（四）消防水泵系统

- 检查消防水池、消防恒压气压给水设备，检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障应及时进行处理。（每月）

- 检查吸水环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门是否处于正确的位置（每月）

- 转动各水泵转子，检查转子转动是否灵活。（每月）

- 检查双回路电源自投柜切换是否正常，相序是否一致。（每月）

- 检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。（每月）

- 打下控制柜电源总开关，检测控制柜二次回路，检查万能转换开关、按钮、指示灯是否正常，手动或自动模拟起泵，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常。（每月）

- 手动起动各台泵，测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流是否正常。（每月）

- 手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。（每月）

- 模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵是否正常。（每季）

- 模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制各台泵的起动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。（每季）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

（五）应急疏散系统

- 检查应急灯、疏散灯是否齐全。（每季）

- 现场对应急灯、疏散灯进行试验，检查是否符合要求。（每季）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

备注：

１、月检：每月定期对要求的项目进行检查，检查时间及检查项目按保养计划。

２、季检：在月检的同时，增加每季一次的检查项目，项目按保养计划，时间安排在每季度第三个月的第一个星期。

３、半年检：每半年检查一次的项目，项目按保养计划，时间安排在每半年度最后一个月的第一个星期。

４、年检：每年检查一次的项目，项目按保养计划，时间安排在每年度最后一个月的第一个星期。

５、特殊检查：重大节假日（春节、五一、国庆）前一个星期内，对主要设备巡视一次，发现问题及时处理。

６、报告：乙方必须每周向甲方呈交一份盖有乙方公章的当月的维修保养工作及系统运行分析报告，甲方即按本合同及保养计划要求检查乙方的保养工作，对乙方已完成的保养项目予以确认。如果发现乙方未执行本合同及保养计划，甲方可以要求乙方对未执行项目重新检查及处理，直至完成该部份保养计划内容后予以确认。如在维修保养过程中乙方发现系统或设备存在隐患，乙方应书面向甲方提出处理意见，经甲方同意后方可实施整改。

７、保养标准按国家、省、市有关规范标准及维保单位有关规范标准执行

## 二．设备巡视工作内容及要求

日常设备巡视工作是每日的常规工作内容，巡视应与计划安排的维保工作合理调配，真正做到巡视与维保两不误。日常巡视工作的体现是按要求如实填写每一份现场巡视记录表。

A 设备间及机房的消防设备巡视

1）消防控制中心

◆集中报警控制器

巡视要求：集中报警控制器机箱、面板完好，电压、电流表正常显示工作电压、电流，显示屏显示正常。

◆消防控制柜

巡视要求：消防控制柜机箱、面板完好，电压、电流表正常显示工作电压、电流，各显示灯显示正常。

2）消防泵房

◆消火栓泵组

巡视要求：消火栓泵外观完好，附件齐全，压力表显示正常，阀门开闭状态正常，电柜指示灯工作正常，稳压泵工作正常。

◆喷淋泵组

巡视要求：喷淋泵外观完好，附件齐全，压力表显示正常，阀门开闭状态正常，电柜指示灯工作正常，稳压泵工作正常。

◆湿式报警阀组

巡视要求：湿式报警阀外观完好，各阀门处于正常开闭状态，压力表显示正常。

减压阀、泄压阀组

3）风机房

◆ 加压送风机

巡视要求：外观完好，防火阀状态正常，控制箱指示灯显示正常。

B 楼层消防设备巡视

楼层消防设备巡视在管辖区域按楼层由上至下巡视，巡视系统顺序如下：

1）火灾自动报警系统

◆火灾探测器

巡视要求：安装牢固，外观完好，指示灯正常闪烁。

◆手报按钮及破玻按钮

巡视要求：安装牢固，外观完好。

◆警铃

巡视要求：安装牢固，外观完好。

2）消防水系统

◆消防水池及水箱

巡视要求：消防水池及水箱水位符合要求

◆消火栓系统

巡视要求：管网外观完好无漏水，闸阀启闭状态正常，消火栓箱外观完好，组件齐全

◆自动喷水灭火系统（含水喷雾系统）

巡视要求：管网外观完好无漏水，闸阀启闭状态正常，喷头外观完好，水流指示器及信号阀安装牢固，外观完好。

3）防排烟系统

◆加压送风阀

巡视要求：外观完好，处于关闭状态。

#### 第三部分　投标须知

一、说  明

- 1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的招标。

- 2．定义

2.1 “招标人”是指：汕头大学医学院。

2.2 “招标代理机构”是指： 广东恒胜建设监理有限公司。

2.3 “合格的投标人”是指：符合招标文件规定的资格要求。

2.4 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同协议的投标人。

- 3. 合格的货物和服务、工程

3.1 “货物”是指投标人生产或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除维护保养服务。

3.3  “合格的工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取中标服务费，中标人在领取《中标通知书》前向招标代理机构一次性支付代理服务费（代理服务费：人民币贰仟柒佰壹拾肆元整（￥2714.00元）；收款人：广东恒胜建设监理有限公司；开户银行：建设银行澄海支行；银行帐户：44001650101050418491）。

- 二、招标文件

5．招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 招标项目内容

3) 投标须知

4) 协议书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6．招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标代理机构。招标代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7．招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的投标人。

- 三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10．投标文件编制

10.1投标人对招标文件进行投标的，其投标文件的编制应按要求分别独立装订和封装，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人、招标代理机构及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11．投标报价

11.1投标人应按照招标文件的内容进行报价。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

12．备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13．投标人资格证明文件

13.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行协议能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

14．证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

14.1投标承诺内容响应招标文件相关要求或优于。

15．投标保证金

15.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

15.2投标保证金交纳形式：投标保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

15.3投标保证金金额数：人民币叁仟伍佰元整 （¥3500.00元）

注：投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算，不少于90天。

15.4凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

15.5如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。

15.6中标人的投标保证金,在中标人与招标人签订书面合同后5个工作日内退还。

15.7退还投标保证金时，由投标人提供退还投标保证金的授权委托书向采购代理机构办理退回。

15.8有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与招标人签订协议的；

2)违反招标文件规定，将中标项目分包（转包）给他人的。

16．投标的截止期

16.1 投标的截止时间详见投标邀请函，超过截止时间后的投标为无效投标。

17．投标文件的数量和签署

17.1 投标人应编制投标文件一式 五 份，其中正本一份和副本 四  份。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。开标信封一式一份。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 投标文件需打印、复印件或用不褪色墨水书写，投标文件正本每页均须加盖投标人单位公章，投标文件明示需签字或盖章之处，须由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。投标文件副本可为签名盖章后的正本复印件，但副本封面须加盖投标人单位公章。

17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边盖章或签字才有效。

- 四、投标文件的递交

18．投标文件的密封和标记

18.1 投标人应将所有投标文件装入一个密封袋。开标信封另附。

18.2 信封或外包装上应当注明投标文件或开标信封、招标项目名称、招标项目编号、包号、投标人名称和“在（招标文件中规定的开标时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

18.3如果未按要求密封和标记，招标代理机构不予受理其投标文件。

- 19．投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标代理机构。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结算后，无论中标与否都不退还。

20. 投标有效期

20.1投标文件应在开标之日起 90 天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝；

20.2特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

五、开标、评标、定标

- 21．开标

21.1招标代理机构在《投标邀请函》中规定的时间和地点组织公开开标。开标时招标人代表和投标人代表应当参加，并邀请有关的监督部门参加，参加开标的代表以签到证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标代理机构工作人员按包号顺序当众拆封，宣读开标信封内容及投标文件的份数。

21.3招标代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

- 22．评标委员会的组成和评标方法

22.1评标委员会成员由一名招标人代表，四名经济、技术类专家的评审专家组成。经济类和技术类专家将依法从代理机构评审专家库中抽取产生。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和综合评比。

22.3 本次评标采用优化“二次加权平均评标法”，具体见本部分“九、评标方法、步骤及标准”。

23．投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；但不能超过原总价金额。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标报价超过本项目限价范围；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无有效授权的；

7）与其他人串通报价或串通投标的；

8）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或招标人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23.5 若资格性审查、符合性检查后，合格的投标文件不足三家的，项目将依法重新组织招标。

- 24．投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25．投标的评价

- 25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26．授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，并编写书面评标报告。

- 26.2 招标人在收到评标报告后，按照评标报告中推荐的中标候选人依法确定中标人。

26.3中标人确定后，招标代理机构将在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、汕头大学医学院网站和代理机构网站上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

27．替补候选人的设定与使用。

中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，在招标人愿意采纳的前提下，可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人；招标人不愿意采纳或没有其他中标候选人的，重新组织招标活动。

六、质疑

28．如果投标人对此次招标活动有疑问，可依法向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、协议的订立和履行

- 29．协议的订立

29.1 招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订书面合同后7个工作日内，中标人应将合同副本报送招标代理机构备案。

30. 合同的履行

30.1合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

八、适用法律

31．招标人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

- 32．评标方法

本次评标采用优化“二次加权平均评标法”。

- 33．评标步骤

（一）确定评委下浮率

评标委员根据自身经验和项目情况在5%～10%（含5%和10 %）范围内投一个下浮率，由招标代理机构收集并密封。

（二）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查；

初审表

| 初审内容 |  | 投标人A | 投标人B | 投标人… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。 |  |  |  |
|  | 2.须符合应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知（应急〔2019〕88号）消防技术服务机构从业条件第三条从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构应当具备的条件并提供相关证明材料。 |  |  |  |
|  | 3.本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
| 符合性检查 | 1、按照招标文件规定要求签署、盖章的。 |  |  |  |
|  | 2、投标报价在有效范围内，且为唯一性。 |  |  |  |
|  | 3、投标文件对招标文件的实质性条款无产生偏离。 |  |  |  |
|  | 4、提交足额的投标保证金。 |  |  |  |
|  | 5、投标文件有法定代表人签字或签字人有法定代表人有效授权。 |  |  |  |

注：对满足初审内容的填“合格或√”，不满足的填“不合格或×”，并说明不合格的理由。

（三）比较与评价

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照下表的量化因素及量化标准推荐中标候选人。

| 量化因素 | 量化标准 |
| --- | --- |
| 评标基准值X | 评标委员会的每一位成员独立填报报价下浮率（5%~10%）。除去各评委选定系数中的一个最高值和一个最低值，计算其平均数，再将所得的平均数值-1的绝对值乘以（招标控制价-维修换件费用估算）+维修换件费用估算得出X。 |
| Y值 | 在有效投标报价中除去一个最高值和一个最低值（如只有三家合格投标人即不去掉最高值和最低值），对剩余有效投标报价进行算术平均得出Y值。 |
| 定标基准值Z | 取X和Y的平均值为Z。取投标报价低于（含等于）定标标准值Z，且最接近Z的投标人为第一中标候选人，次者为第二中标候选人；当低于Z的投标人不足2名时，则从高于Z且最接近者依次补取。若出现多人并列第一中标候选人的，则以抽签方式确定排序。 |
| 中标价 | 中标价=第一中标候选人的投标报价 |
| 中标浮动率 | 中标浮动率=（第一中标候选人的投标报价-维修换件费用估算）/（招标控制价-维修换件费用估算）×100% |

#### 第四部分　合同书格式

汕头大学医学院消防维保维修项目合同

甲方: 汕头大学医学院

地址:

乙方:

地址:

甲方为保证①新教学中心消防系统维护保养；②行政楼和图书馆消防系统维护保养；③科技楼（含口腔门诊部）消防系统维护保养；④教学楼消防系统维护保养项目的消防系统及设施设备正常运行，实施对其消防设施的维修保养，特与乙方签订本合同，合同内容如下：

一、维修保养项目

（一）消防报警及联动系统

A、消防控制及报警系统

1、烟感头：每周检测烟感头（分批按区域）用模拟及探测头屏蔽测。

2、温感头：每周检测温感头（分批按区域）用模拟及探测头屏蔽测。

3、破玻按钮（消防栓箱）：每周分区用试匙模拟测试所有破玻区域的功能。

4、警铃：每周分区检查所有警铃外表及功能。

5、可燃气体报警控制器：每周检测可燃气体报警控制器（分批按区域）用模拟及探测头屏蔽测。

6 、通道防火门磁铁释放器通道防火门磁铁释放器

7、电气火灾监控设备屏

8、消防中心设备：

（1）每周检查各消防控制屏，消防中心火灾报警控制器。

（2）每周对消防系统各设备进行吸尘清洁。

B、联动设备

1、每周检测自动操作设备的功能（用模拟相关的烟感头）。

2、每周消防电源：主、备自动切换功能。

3、应急指示系统：每周检测自动操作装置的功能（用模拟相关火警信号。）

4、每周对各种联动设备的线路及模块检测及清洁。

（二）消防水系统：

1、消防水池：每周检查控制线路，水池水位，浮球阀动作功能。

2、泵组（消防栓泵组）：

（1）每周检测泵组马达的控制线路及接触器（自动、手动）。

（2）每周运行水泵10min，清理电机。

（3）试验启泵按钮、停泵时的压力工况

（4）每月对水泵进行保养，每年至少一次对水泵进行系统性的维保。

3、消防栓闸阀、水流开关、水力警铃、水泵接合器：每周检测各闸阀及水力警铃的功能（开/关状态）。

4、消防栓箱：

每周清洁各消防栓箱及检查箱内设备。

每周分区消防栓试水,试验远距离启泵功能。

5、消防水系统联动测试：每季在各消防分区起动消防水泵,试验屋顶消火栓出水和静压、检查设施配套。

（三）应急疏散系统;

1、检查应急灯和安全指示灯设备检查是否正常，每季度联动后切电检查设备是否正常。

2、灭火器：核对选型、压力和有效期（统计灭火器的有效期和摆放位置统一管理）。

（四）气体灭火装置：

1、对储存容器、容器阀、启动装置、灭火剂输送管路与喷嘴等全部装置部件进行外观检查，装置部件有无碰撞变形及其他机械性损伤

2、检查每个灭火剂瓶内灭火剂压力。

3、检查压力软管、喷嘴孔口及灭火剂的输送管道有无堵塞。

4、每季度进行一次模拟自动启动实验。

（五）其它要求：

1、乙方每周保养及维修应在二个工作天内提供该周维修保养报告给甲方。

2、乙方必须在合同签署第一个季度作一次系统全面检查，对发现问题提出维修计划，安排维修；

3、月检内容主要有水泵、喷淋、报警系统、照明灯、消防栓及布水管试水等等。

4、每年消防保养工作结束前，进行一次全面系统检查，并排除系统中的故障，提供年度维修检测报告。

5、巡检应在甲方指定的地点登记并与指定的人员接触，同时应报告相关设施运行情况。巡检人员名单、履历应送甲方备案并认可。

6、乙方每年一次负责甲方相关人员的消防培训。

7、如遇有国家相关部门对医学院进行例行检查（经甲方通知）需派维保专业技术人员到场协助配合。

8、响应及维修时间：如属保养范围内的设备出现故障，乙方应及时提供 24 小时全天候的紧急维修服务。自接到甲方的维修通知的2小时内（紧急维护在30分钟内）到场故障现场进行维修，一般故障应在规定时间2小时内处理完毕，突发性故障应在规定时间 4 小时内全力以赴尽快处理恢复正常。现场没有条件解决的，应在 24 小时内解决；需要由乙方或者厂家解决，不影响系统正常工作的应在 10 个工作日内解决，影响系统正常工作的应在 5 个工作日内解决，修复至系统正常工作状态。

9、保养工作中发现故障，提出维修方案和报价（限主材），得到甲方书面答复后，应在规定时间内排除故障。

10、维修保养人员作维修保养工作时必须遵守甲方有关规定，并接受管理监督。

11、乙方不得将本项目业务分包和转包给第三方。

二、甲方责任范围

1、甲方负责日常的消防巡检工作，发现问题及时通知乙方到场修复；

2、甲方负责损坏配件更换的配件费用；

3、甲方应合理安排乙方提出的保养检测时间，并派员协助配合乙方工作；

4、甲方需按时支付合同款项，如逾期乙方有权终止合约。

三、乙方责任范围

1、乙方必须在合同签署第一个季度作一次系统全面检查，对发现问题提出维修计划，安排维修；

2、如有机件无法修复（经甲方确认）之前提下，有义务向甲方提供零配件，或联络原件制造商报价经甲方批准后负责修复；

3、维修保养人员作维修保养工作时必须遵守甲方的有关规定，并接受管理监督；

4、乙方每周保养及维修应在2个工作日内提供该周维修保养报告及原始记录给甲方；

5、如乙方不能按合同要求完成维修保养项目并达到质量要求，甲方经书面通知乙方，乙方在5天内仍未完成的，甲方有权视情扣除维修保养费用作为甲方损失补偿。

6、乙方的每次检修时间应尊重甲方意见及避开可能造成干扰业主之工作。

四、合同金额

合同金额为（大写）：人民币                （￥            元），其中由甲方支配的消防维护保养项目维修换件费用估算人民币伍万元整（￥50000            元），以实际换配件及工程量按实结算，但对应金额原则上不超过预算价。

即：每季支付正常维保费￥           元（大写：       ），维修换件费用在符合甲方要求的条件下按实结算。

五、支付方式

按季度结算，由乙方在下一季度开始后15天内凭发票及相关单据向甲方申请维修保养费用，甲方核实后一次性付清当季费用。

六、移交工作

若下一合同期为不同单位承担，乙方承诺无条件配合该维保项目的一切情况移交，确保顺利交接（第四季费用在移交后付清）。

七、合同期限

壹年，自    年  月  日至    年  月  日。

本合同书一式肆份，双方各保存两份。

八、其他

- 本合同自甲乙双方签章之日起开始生效。

2、本合同条款中未尽事宜，双方可协商解决，或另签订补充协议条款，若经双方协商仍无法妥善解决问题，则任何一方有权向其所在地人民法院提请司法诉讼。

3、组成合同的文件，与合同规定事项具有同等约束力，皆须遵照执行。具体如下：

①、招标文件  ②、投标文件  ③、中标通知书   ④、其他

甲方：汕头大学医学院

签名：

盖章：

乙方：

签名：

盖章：

合同签订日期：      年    月    日

第五部分　投标文件格式

封面（格式）

汕头大学医学院消防维保维修项目

投标文件

（正本/副本）

投标人名称：                              .

日期：           年    月    日

### 目  录

一、投标函及可能更换的主要器材设备价格

二、法定代表人证明书

三、法人授权委托书

四、资格证明文件

1、企业法人资格（提供有效的营业执照副本复印件）

2、工作场所建筑面积不少于200平方米

3、消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备配备符合附表1和附表2的要求

4、注册消防工程师不少于2人，且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任

5、取得消防设施操作员国家职业资格证书得人员不少于6人，其中中级技能等级以上得不少于2人

6、健全的质量管理体系

五、投标保证金复印件

### 一、投标函

汕头大学医学院:

- 我方已仔细研究了汕头大学医学院消防维保维修项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     （￥   元）的投标报价（含维修换件费用估算    元）竞投承包本项目，项目拟派负责人（姓名）：             。

2、我方承诺在投标有效期    天内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，按《招标文件》要求支付中标服务费，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的资料属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、                                  （其他补充说明）。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人

或其委托代理人：                 （签字）

年    月    日

可能更换的主要器材设备价格

| 器材设备名称 | 投标单价 |
| --- | --- |
| 编码光电感烟探测器： | ￥ 元 |
| 智能电子感温探测器： | ￥ 元 |
| 常规感温探测器： | ￥ 元 |
| 常规感烟探测器： | ￥ 元 |
| 监视模快： | ￥ 元 |
| 隔离模快： | ￥ 元 |
| 常规探测模快： | ￥ 元 |
| 编码手动报警按纽： | ￥ 元 |
| 电话插孔： | ￥ 元 |
| 消防栓按钮（非编码）： | ￥ 元 |
| 消防警铃： | ￥ 元 |
| 报警固定电话： | ￥ 元 |
| 警铃： | ￥ 元 |
| 应急灯： | ￥ 元 |
| 疏散灯： | ￥ 元 |
| 消防水枪： | ￥ 元 |
| 消防水带： | ￥ 元/条（20m/条） |
| 消防接扣： | ￥ 元/付 |
| φ65室内消火栓： | ￥ 元/付 |
| 自救式消防卷盘的胶带： | ￥ 元/米 |
| 自救式消防卷盘的枪头： | ￥ 元/支 |
| 闸阀Z41H—16C DN100： | ￥ 元 |
| 闸阀Z41H—16C DN150： | ￥ 元 |
| 吊球灭火器(6公斤)： | ￥ 元(ABC干粉) |
| 吊球灭火器(8公斤)： | ￥ 元(ABC干粉) |
| 手提式灭火器（2公斤）： | ￥ 元(ABC干粉) |
| 手提式灭火器（4公斤）： | ￥ 元(ABC干粉) |
| 推车式灭火器（35公斤）： | ￥ 元(ABC干粉) |
| 灭火器换药剂： | ￥ 元/公斤(ABC干粉) |
| 注：投标单价不得超过招标单价的最高限价，否则投标无效。 |  |

### 二、法定代表人证明书

致：（招标人和招标代理机构名称）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

经营范围：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

### 三、法人授权委托书

致：（招标人和招标代理机构名称）

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                        。

授权单位：          （盖章）    法定代表人           （签字）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

经营范围：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述招标项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

开标信封

开标信封内装：

1.投标函

2.报价一览表（若有须提供）

3.法定代表人资格证明书

4.法人授权委托书（若有委托须提供）

5.保证金原件

附表1

消防技术服务基础设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 套 | 3 | 每套中包括光盘刻录机、移动存储器各1个 |
| 2 | 打印机 | 台 | 1 | 激光打印机 |
| 3 | 传真机 | 台 | 1 | 适用普通纸 |
| 4 | 照相机 | 台 | 3 | 不低于800万像素 |
| 5 | 录音录像设备 | 个 | 2 | 用于现场记录，记录时间不少于10h |
| 6 | 对讲机 | 对 | 2 | 通话距离不小于1000m；含防爆型一对 |
| 7 | 消防技术服务专用车辆 | 台 | 2 | 满足装载相关专业设备和开展消防技术服务要求，并设置消防技术服务机构标识 |
| 8 | 个人防护和劳动保护装备 | 按照实际需要配备 |  |  |
| 注：打印机、传真机等可配备同时满足相应要求的一体机。 |  |  |  |  |

附表2

消防设施维护保养检测设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 | 个 | 3 | 量程不小于15min；精度：0.1s |
| 2 | 卷尺 | 个 | 4 | 量程不小于30m；精度：1mm；2个。量程不小于5m；精度：1mm；2个 |
| 3 | 游标卡尺 | 个 | 3 | 量程不小于150mm；精度：0.02mm |
| 4 | 钢直尺 | 个 | 3 | 量程不小于50cm；精度：1mm |
| 5 | 直角尺 | 个 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
| 6 | 电子秤 | 个 | 1 | 量程不小于30kg |
| 7 | 测力计 | 个 | 1 | 量程：50N∽500N；精度：±0.5％ |
| 8 | 强光手电 | 个 | 4 | 警用充电式，LED冷光源 |
| 9 | 激光测距仪 | 个 | 3 | 量程不小于50m；精度：3mm |
| 10 | 数字照度计 | 个 | 3 | 量程不小于2000Lx；精度：±5％ |
| 11 | 数字声级计 | 个 | 3 | 量程：30dB∽130dB；精度：1.5dB |
| 12 | 数字风速计 | 个 | 3 | 量程：0m/s∽45m/s；精度：±3% |
| 13 | 数字微压计 | 个 | 1 | 量程：0Pa∽3000Pa；精度：±3%，具有清零功能，并配有检测软管 |
| 14 | 数字温湿度计 | 个 | 1 | 用于环境温湿度检测 |
| 15 | 超声波流量计 | 个 | 1 | 测量管径范围：0mm∽300mm；精度：±1% |
| 16 | 数字坡度仪 | 个 | 1 | 量程：0°∽±90°；精度：±0.1° |
| 17 | 垂直度测定仪 | 个 | 1 | 量程：0mm∽500mm；精度：±0.2μm |
| 18 | 消火栓测压接头 | 套 | 3 | 压力表量程：0MPa∽1.6MPa；精度：1.6级 |
| 19 | 喷水末端试水接头 | 套 | 3 | 压力表量程：0MPa∽0.6MPa；精度：1.6级 |
| 20 | 接地电阻测量仪 | 个 | 2 | 量程：0Ω∽1000Ω；精度：±2% |
| 21 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 2 | 量程：1MΩ∽2000MΩ；精度：±2% |
| 22 | 数字万用表 | 个 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
| 23 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置电源线，连续工作时间不低于2h |
| 24 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m，内置电源线；连续工作时间不低于2h |
| 25 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 1 | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片：具备手持功能 |
| 26 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 | 红外线波长大于或等于850nm，紫外线波长小于或等于280nm。检测杆高度不小于2.5m |
| 27 | 漏电电流检测仪 | 个 | 1 | 量程：0A∽2A；精度：0.1mA |
| 28 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
| 29 | 数字压力表 | 个 | 1 | 量程：0MPa∽20MPa；精度0.4级；具有清零功能 |
| 30 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 1 | 压力表量程：0MPa∽20MPa；精度：0.4级 |
| 注：其他常用五金工具、电工工具等，按实际需要配备。 |  |  |  |  |